## Slide 1: Perhitungan dan Sizing Komponen Sistem Kontrol Motor Listrik
Pertemuan 5 · Tugas 4
Video penjelasan 10–15 menit
Notes: Assalamualaikum. Pada video ini saya menjelaskan perhitungan dan sizing komponen sistem kontrol motor listrik: dari menghitung arus beban penuh, memilih MCB, kabel, kontaktor, dan overload relay, sampai sizing untuk starter DOL dan star-delta, lalu cheat sheet sebagai panduan cepat. Durasi sekitar 10 sampai 15 menit.

## Slide 2: Isi Video Penjelasan
1
Langkah menghitung I_FL
± 2 menit
2
Memilih MCB, kabel, kontaktor, dan OLR
± 3 menit
3
Sizing starter DOL
± 2 menit
4
Sizing rangkaian star-delta
± 3 menit
5
Cheat sheet sizing sebagai panduan cepat
± 2 menit
6
Kesimpulan dan tips desain
± 1,5 menit
Notes: Urutan pembahasannya seperti ini: pertama langkah menghitung I_FL, kedua contoh pemilihan komponen, ketiga sizing DOL, keempat sizing star-delta, kelima cheat sheet, dan terakhir kesimpulan serta tips.

## Slide 3: Menghitung Arus Beban Penuh (I_FL)
I_FL = P / (√3 × V × cos φ × η)
P = daya poros (W) · V = tegangan line-line (V) · cos φ = faktor daya · η = efisiensi
1
Baca nameplate
Catat daya (kW), tegangan, cos φ, dan efisiensi motor.
2
Ubah satuan
Daya kW × 1.000 = W; tegangan memakai nilai line-line.
3
Hitung dengan rumus
Masukkan semua nilai, lalu bagi daya dengan penyebut.
4
Verifikasi
Bandingkan dengan arus di nameplate; pakai nameplate jika ada.
Notes: Semua sizing berawal dari arus beban penuh, disingkat I_FL. Rumusnya: daya poros dibagi akar tiga dikali tegangan, cos phi, dan efisiensi. Langkahnya: baca nameplate, ubah daya ke watt, hitung, lalu verifikasi dengan arus nominal di nameplate. Jika nameplate mencantumkan arus, itulah yang dipakai.

## Slide 4: Contoh Perhitungan I_FL
Parameter motor | Nilai
Daya poros (P) | 7,5 kW (7.500 W)
Tegangan (V) | 380 V, 3 fasa
Faktor daya (cos φ) | 0,85
Efisiensi (η) | 88 %
Hubungan belitan | Δ 380 V
PERHITUNGAN
I_FL = P / (√3 × V × cos φ × η)
= 7.500 / (1,732 × 380 × 0,85 × 0,88)
= 7.500 / 492,3
≈ 15,2 A
15,2 A
Arus beban penuh (I_FL)
Tip cepat: ≈ 2 A per kW pada 380 V, jadi 7,5 kW ≈ 15 A.
Notes: Contoh: motor 3 fasa 7,5 kW, 380 volt, cos phi 0,85, efisiensi 88 persen. Daya menjadi 7.500 watt. Penyebutnya 1,732 kali 380 kali 0,85 kali 0,88 sama dengan sekitar 492,3. Hasilnya I_FL sekitar 15,2 ampere. Sebagai pengecekan cepat, motor 380 volt kira-kira 2 ampere per kW, jadi 7,5 kW sekitar 15 ampere. Hasil ini dipakai untuk semua sizing berikutnya.

## Slide 5: Memilih MCB, Kabel, Kontaktor, OLR
MCB
Rating ≈ 1,25 × I_FL, dibulatkan ke ukuran standar. Kurva D untuk menahan arus start.
CONTOH 7,5 KW
20 A, kurva D
1,25 × 15,2 = 19 A
Kabel
KHA ≥ 1,25 × I_FL dan ≥ rating MCB. Cek juga drop tegangan (≤ 5 %).
CONTOH 7,5 KW
4 × 2,5 mm²
KHA ≈ 24 A ≥ 20 A
Kontaktor
Pakai kategori AC-3 dengan arus nominal (Ie) ≥ I_FL motor.
CONTOH 7,5 KW
18 A (AC-3)
≥ 15,2 A
Overload relay
Rentang setelan harus mencakup I_FL; setel sesuai arus nameplate.
CONTOH 7,5 KW
13–18 A
setel 15,2 A · class 10
Notes: Untuk motor 7,5 kW dengan I_FL 15,2 ampere. MCB sekitar 1,25 kali I_FL, yaitu 19 ampere, dibulatkan ke 20 ampere dengan kurva D agar tidak trip saat arus start. Kabel harus punya KHA minimal 1,25 kali I_FL dan tidak lebih kecil dari MCB: NYY 4 kali 2,5 mm persegi dengan KHA sekitar 24 ampere. Kontaktor kategori AC-3 dengan Ie minimal I_FL, yaitu 18 ampere. Overload relay dipilih dengan rentang yang mencakup 15,2 ampere dan disetel pada nilai tersebut.

## Slide 6: Sizing Starter DOL
Sumber
3 fasa 380 V
MCB
20 A, kurva D
Kontaktor
18 A, AC-3
Overload relay
13–18 A
set 15,2 A
Motor
7,5 kW, I_FL 15,2 A
Kabel MCB → motor: NYY 4 × 2,5 mm² (KHA ≈ 24 A ≥ 20 A)
6–8×
arus start dibanding I_FL (≈ 91–122 A pada motor ini)
100 %
torsi start penuh, hentakan mekanis besar
1
kontaktor saja; rangkaian paling sederhana dan murah
Notes: Pada starter DOL, motor langsung terhubung ke tegangan penuh. Rantai komponennya: sumber, MCB 20 ampere kurva D, kontaktor 18 ampere AC-3, overload relay 13 sampai 18 ampere yang disetel 15,2 ampere, lalu motor. Kabel NYY 4 kali 2,5 mm persegi. Konsekuensinya arus start 6 sampai 8 kali I_FL, atau sekitar 91 sampai 122 ampere, sehingga kurva D dipilih. Kelebihannya sederhana dan murah.

## Slide 7: Prinsip Arus pada Star-Delta
STAR (Y) — saat start
Tegangan belitan
220 V (= V / √3)
Arus line = arus belitan
5,1 A (= I_FL / 3)
Torsi start
≈ 1/3 torsi DOL
DELTA (Δ) — saat jalan
Tegangan belitan
380 V (tegangan penuh)
Arus belitan
8,8 A (= I_FL / √3)
Arus line
15,2 A (= I_FL)
0,58 × I_FL
K1, K3, dan overload relay
0,33 × I_FL
K2 (kontaktor star)
1/3
arus dan torsi start dibanding DOL
Syarat: motor 6 terminal dengan nameplate Δ / 380 V. K1 = kontaktor utama, K2 = star, K3 = delta.
Notes: Pada star-delta, motor start dalam hubungan star: tegangan belitan hanya 220 volt, arus line sekitar sepertiga I_FL, yaitu 5,1 ampere, dan torsi juga sepertiga. Setelah timer, motor pindah ke delta: tegangan belitan penuh 380 volt, arus belitan 8,8 ampere atau I_FL dibagi akar tiga, arus line 15,2 ampere. Karena itu kontaktor utama K1 dan delta K3 serta overload relay dipilih pada 0,58 kali I_FL, sedangkan kontaktor star K2 pada 0,33 kali I_FL. Syaratnya motor memiliki enam terminal dan nameplate delta 380 volt.

## Slide 8: Sizing Komponen Star-Delta
Komponen | Aturan | Hasil (motor 7,5 kW)
Arus line I_FL | 7.500 / (√3 × 380 × 0,85 × 0,88) | 15,2 A
MCB | ≈ 1,25 × I_FL, kurva C | 20 A, 3P, kurva C
K1 – kontaktor utama | 0,58 × I_FL = 8,8 A | 12 A (AC-3)
K2 – kontaktor star | 0,33 × I_FL = 5,0 A | 9 A (AC-3)
K3 – kontaktor delta | 0,58 × I_FL = 8,8 A | 12 A (AC-3)
Overload relay | Setel 0,58 × I_FL | 7–10 A, setel 8,8 A
Kabel supply | KHA ≥ 1,25 × I_FL = 19 A | 4 × 2,5 mm²
Kabel ke motor | KHA ≥ 1,25 × 8,8 = 11 A per urat | 6 × 1,5 mm²
Urutan kerja: K1 + K2 (star) → timer 5–10 detik → K2 lepas, K3 (delta) masuk. K2 dan K3 wajib interlock.
Notes: Sizing star-delta untuk motor 7,5 kW. I_FL 15,2 ampere. MCB tetap 20 ampere, kurva C karena arus start lebih kecil. K1 dan K3 dipilih dari 0,58 kali I_FL, yaitu 8,8 ampere, jadi 12 ampere AC-3. K2 dipilih dari 0,33 kali I_FL, yaitu 5 ampere, cukup 9 ampere. Overload relay disetel pada 8,8 ampere karena dipasang pada jalur belitan. Kabel supply 4 kali 2,5 mm persegi, kabel ke motor enam urat minimal 1,5 mm persegi. Timer star ke delta sekitar 5 sampai 10 detik dan K2 dengan K3 harus saling interlock.

## Slide 9: DOL vs Star-Delta: Arus Starting
Chart: Estimasi arus start motor 7,5 kW (A)
| Beban penuh (I_FL) | Start DOL (≈ 7×) | Start star-delta (≈ 2,3×)
Arus (A) | 15.2 | 106.4 | 35.5
Aspek | DOL | Star-delta
Arus start | 6–8 × I_FL | ≈ 2–2,5 × I_FL
Torsi start | 100 % | ≈ 33 %
Kontaktor | 1 | 3 + timer
Cocok untuk | Motor kecil; jaringan kuat | Motor sedang; beban ringan saat start
Star-delta hanya cocok bila beban ringan saat start, karena torsi turun menjadi sekitar 1/3.
Notes: Bandingkan arus start untuk motor 7,5 kW. Arus beban penuh 15,2 ampere. Start DOL sekitar 7 kali, yaitu 106 ampere. Star-delta mengurangi menjadi sepertiganya, sekitar 35 ampere. Konsekuensinya torsi start juga turun menjadi sekitar sepertiga, sehingga star-delta cocok untuk beban yang ringan saat start, seperti pompa atau kipas.

## Slide 10: Cheat Sheet Sizing
Komponen | Starter DOL | Star-Delta | Catatan
I_FL | P / (√3·V·cos φ·η) ≈ 2 A per kW (380 V) | Sama (arus line), jadi acuan semua faktor | Utamakan nilai nameplate
MCB | ≈ 1,25 × I_FL → rating standar; kurva D | ≈ 1,25 × I_FL; kurva C | 3 kutub; cek kapasitas pemutusan (kA)
Kabel | KHA ≥ 1,25 × I_FL dan ≥ rating MCB | Supply seperti DOL; ke motor KHA ≥ 1,25 × 0,58 I_FL | Cek drop tegangan ≤ 5 %
Kontaktor | Ie (AC-3) ≥ I_FL | K1, K3 ≥ 0,58 I_FL; K2 ≥ 0,33 I_FL | Kategori AC-3
Overload relay | Setel = I_FL | Setel = 0,58 × I_FL | Class 10; rentang mencakup nilai setel
Notes: Ini cheat sheet sizing. Satu halaman yang merangkum rumus untuk empat komponen, baik untuk DOL maupun star-delta. Baris I_FL adalah acuan; MCB sekitar 1,25 kali I_FL; kabel dengan KHA minimal 1,25 kali I_FL; kontaktor AC-3 minimal I_FL; overload relay disetel pada I_FL untuk DOL dan 0,58 kali I_FL untuk star-delta.

## Slide 11: Cara Memakai Cheat Sheet
1
Baca nameplate
Catat daya, tegangan, dan arus nominal motor.
2
Tentukan I_FL
Pakai nameplate, atau hitung / aturan 2 A per kW.
3
Pilih baris starter
DOL atau star-delta, lalu kalikan I_FL dengan faktornya.
4
Bulatkan dan verifikasi
Ambil rating standar berikutnya, cek katalog dan KHA.
Contoh cepat: 5,5 kW · 380 V · DOL
I_FL
≈ 11,3 A (5.500 / 486,7)
MCB
14,1 A → 16 A, kurva D
Kabel
≥ 14,1 A → 1,5 mm² (KHA ≈ 18 A)
Kontaktor
≥ 11,3 A → 12 A (AC-3)
OLR
9–13 A, setel 11,3 A
Notes: Cara memakainya ada empat langkah. Satu, baca nameplate. Dua, tentukan I_FL. Tiga, pilih baris starter, DOL atau star-delta. Empat, bulatkan ke rating standar dan verifikasi di katalog. Contoh cepat: motor 5,5 kW, 380 volt, DOL. I_FL sekitar 11,3 ampere, MCB 16 ampere kurva D, kabel 1,5 mm persegi, kontaktor 12 ampere AC-3, dan overload relay 9 sampai 13 ampere yang disetel 11,3 ampere.

## Slide 12: Tips Mendesain Sistem Kontrol Motor
Mulai dari nameplate
Gunakan arus nominal pada nameplate, bukan asumsi, terutama untuk setelan OLR.
Koordinasi proteksi
Urutan aman: KHA kabel ≥ rating MCB ≥ setelan OLR ≥ I_FL.
Faktor koreksi kabel
Perhitungkan suhu sekitar dan jumlah kabel dalam satu tray atau pipa.
Cek drop tegangan
Jaga drop tegangan ≤ 5 %, terutama pada kabel panjang dan saat motor start.
Perhatikan siklus start
Motor yang sering start-stop butuh kontaktor dan OLR dengan margin lebih besar.
Ikuti standar
Rujuk PUIL 2011, IEC 60947, dan katalog produsen untuk rating final.
Notes: Beberapa tips dalam mendesain: mulai dari nameplate, jaga koordinasi proteksi yaitu KHA kabel lebih besar atau sama dengan MCB, MCB lebih besar atau sama dengan setelan overload relay, dan itu lebih besar atau sama dengan I_FL. Perhitungkan faktor koreksi kabel, cek drop tegangan, perhatikan siklus start, dan ikuti PUIL 2011, IEC 60947, serta katalog produsen.

## Slide 13: Kesimpulan
1
I_FL adalah fondasi
Semua sizing berawal dari I_FL = P / (√3 · V · cos φ · η).
2
DOL: faktor penuh
MCB ≈ 1,25 × I_FL, kontaktor ≥ I_FL, OLR disetel pada I_FL.
3
Star-delta: arus terbagi
K1, K3, dan OLR pada 0,58 × I_FL; K2 pada 0,33 × I_FL.
4
Cheat sheet = panduan cepat
Selalu verifikasi dengan nameplate, katalog, dan standar PUIL / IEC.
Terima kasih · Pertemuan 5 · Tugas 4
Notes: Kesimpulannya: I_FL adalah dasar semua sizing. Untuk DOL, MCB sekitar 1,25 kali I_FL, kontaktor minimal I_FL, dan overload relay disetel pada I_FL. Untuk star-delta, K1, K3, dan overload relay pada 0,58 kali I_FL, K2 pada 0,33 kali I_FL. Gunakan cheat sheet sebagai panduan cepat, tetapi tetap verifikasi dengan nameplate, katalog, dan standar. Terima kasih.